## area
รายการคำนวณระบบระบายน้ำโครงการสวนน้ำภูเก็ต
ตารางคำนวณขนาดท่อระบายน้ำ
| I = | 80 | mm/hr. , |  |  | C = | 0.69685 | [5 empty] | ปริมาณน้ำซึม = |  | 0.0011574 | (m3/sce/km)
No | Line | L | AREA | SUM.AREA | POOL AREA | ROOF AREA | ACCU. A | STORM WATER | SEWAGE | ACCU. L | INFILRATION | TOTAL Q | SLOPE | PIPE DIA. | COMPUTED | VELOCITY
| (m.) | (m.) | (sq.m.) | (sq.m.) | (sq.m.) | (sq.m.) | (sq.m.) | Q1 (m.3/Sec) | Q2(m3/Sec) | (m.) | Q3(m.3/Sec) | (m.3/Sec) | S (m/m) | D.(m.) | D.(m.) | (m./Sec)
1 | A1-A2 | 130 | 16 | 2080 |  |  | 2080 | 0.032236 |  | 130 | 0.00015046 | 0.032386 | 0.002 | 0.28441 | 0.4 | 0.64233
2 | A3-A4 | 146 | 20 | 2920 |  |  | 5000 | 0.07749 |  | 276 | 0.00031944 | 0.077809 | 0.002 | 0.39509 | 0.4 | 0.64233
3 | A5-A4 | 150 | 17 | 2550 |  |  | 2550 | 0.03952 |  | 426 | 0.00049306 | 0.040013 | 0.002 | 0.30788 | 0.5 | 0.74536
4 | A4-A6 | 160 | 17 | 2720 |  |  | 7720 | 0.11964 | 0.0003299 | 586 | 0.00067824 | 0.12065 | 0.002 | 0.46573 | 0.6 | 0.84169
5 | A6-A7 | 145 | 13 | 1885 |  | 1050 | 10655 | 0.16513 | 0.0003299 | 731 | 0.00084606 | 0.16631 | 0.002 | 0.52529 | 0.6 | 0.84169
6 | B1-B2 | 46 | 20 | 920 |  |  | 920 | 0.014258 | 0.0001319 | 46 | 5.3241e-05 | 0.014443 | 0.002 | 0.2101 | 0.4 | 0.64233
7 | B3-B4 | 95 | 30 | 2850 |  | 204 | 3974 | 0.061589 | 4.4e-05 | 141 | 0.00016319 | 0.061796 | 0.002 | 0.36239 | 0.4 | 0.64233
8 | B5-B4 | 110 | 35 | 3850 |  |  | 3850 | 0.059667 | 0.0002638 | 251 | 0.00029051 | 0.060221 | 0.002 | 0.3589 | 0.4 | 0.64233
9 | B4-B7 | 55 | 30 | 1650 | 710 |  | 10184 | 0.15783 | 0.0005277 | 306 | 0.00035417 | 0.15871 | 0.002 | 0.51617 | 0.6 | 0.84169
10 | B7-B8 | 230 | 13 | 2990 |  | 180 | 13354 | 0.20696 | 0.0009674 | 536 | 0.00062037 | 0.20855 | 0.002 | 0.57183 | 0.6 | 0.84169
11 | C1-C3 | 100 | 15 | 1500 |  |  | 1500 | 0.023247 |  | 100 | 0.00011574 | 0.023363 | 0.002 | 0.25163 | 0.4 | 0.64233
12 | C2-C3 | 150 | 15 | 2250 | 351 |  | 2601 | 0.04031 | 0.0001319 | 250 | 0.00028935 | 0.040731 | 0.002 | 0.30995 | 0.4 | 0.64233
13 | C5-C6 | 100 | 15 | 1500 | 771 | 408 | 2679 | 0.041519 | 0.0001759 | 350 | 0.00040509 | 0.0421 | 0.002 | 0.31381 | 0.4 | 0.64233
14 | C3-C4 | 40 | 15 | 600 | 4376 |  | 11156 | 0.1729 | 0.0003078 | 390 | 0.00045139 | 0.17365 | 0.002 | 0.53388 | 0.6 | 0.84169
15 | D1-D2 | 185 | 30 | 5550 | 290 |  | 5840 | 0.090508 |  | 185 | 0.00021412 | 0.090722 | 0.002 | 0.41851 | 0.6 | 0.84169
16 | D3-D2 | 30 | 40 | 1200 |  |  | 1200 | 0.018598 |  | 215 | 0.00024884 | 0.018846 | 0.002 | 0.23215 | 0.6 | 0.84169
17 | D2-D4 | 170 | 30 | 5100 | 200 |  | 12340 | 0.19124 |  | 385 | 0.0004456 | 0.19169 | 0.002 | 0.55403 | 0.6 | 0.84169
18 | E1-E2 | 80 | 20 | 1600 |  | 1200 | 2800 | 0.043394 | 0.0004398 | 80 | 9.2593e-05 | 0.043927 | 0.002 | 0.31885 | 0.6 | 0.84169
19 | F1-F2 | 45 | 20 | 900 |  |  | 900 | 0.013948 |  | 125 | 0.00014468 | 0.014093 | 0.002 | 0.20818 | 0.4 | 0.64233
20 | G1-G5 | 180 | 20 | 3600 |  |  | 3600 | 0.055793 |  | 180 | 0.00020833 | 0.056001 | 0.002 | 0.34925 | 0.6 | 0.84169
21 | G3-G4 | 60 | 40 | 2400 |  |  | 2400 | 0.037195 |  | 240 | 0.00027778 | 0.037473 | 0.002 | 0.3004 | 0.4 | 0.64233
22 | G2-G4 | 90 | 25 | 2250 |  |  | 2250 | 0.03487 |  | 330 | 0.00038194 | 0.035252 | 0.002 | 0.2936 | 0.4 | 0.64233
23 | G4-G5 | 55 | 20 | 1100 |  |  | 5750 | 0.089113 |  | 385 | 0.0004456 | 0.089559 | 0.002 | 0.41649 | 0.6 | 0.84169
24 | G5-A7 | 6 |  |  |  |  | 9350 | 0.14491 | 0.0003299 | 385 | 0.0004456 | 0.14568 | 0.002 | 0.49985 | 0.6 | 0.84169
25 | A7-B8 | 30 |  |  |  |  | 20005 | 0.31004 | 0.0003299 | 1116 | 0.0012917 | 0.31166 | 0.002 | 0.6648 | 1 | 1.1832
26 | B8-C4 | 6 |  |  |  |  | 20005 | 0.31004 | 0.0012973 | 1652 | 0.001912 | 0.31325 | 0.002 | 0.66607 | 1 | 1.1832
27 | C4-F2 | 30 |  |  |  |  | 20005 | 0.31004 | 0.0014292 | 2042 | 0.0023634 | 0.31383 | 0.002 | 0.66653 | 1 | 1.1832
28 | F2-E2 | 10 |  |  |  |  | 20905 | 0.32398 | 0.0014292 | 2167 | 0.0025081 | 0.32792 | 0.002 | 0.6776 | 1 | 1.1832
29 | E2-OUT | 5 |  |  |  |  | 23705 | 0.36738 | 0.001869 | 2247 | 0.0026007 | 0.37185 | 0.002 | 0.71031 | 1 | 1.1832
| SUM |  |  | 53965 | 6698 | 3042
|  |  | ที่ดิน | 63705 | ตรม. OR | 39.8156 | ไร่

## data
โปรแกรมออกแบบระบบระบายน้ำ
วิศวกรโยธา : นายเอกพล ฉิมพงษ์ สย.6751
ขอบเขตงาน : คำนวณหาความต้องการใช้น้ำของโครงการ ออกแบบระบบระบายน้ำและปริมาณเก็บน้ำสำรอง
ของโครงการฯ โดยใช้ตัวอย่างของโครงการสวนน้ำภูเก็ต เป็นโครงการลักษณะให้บริการสวนสนุกโดยเฉพาะสวนน้ำ
เช่น ทะเลเทียม และเครื่องเล่น การออกแบบใช้ Excal เขียนโปรแกรมช่วยในการคำนวณ
งานออกแบบระบบระบายน้ำโครงการสวนน้ำภูเก็ต
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 อาคารย่อยทุกหลัง ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ เฉพาะแหล่งก่อนลง
ท่อระบายน้ำในโครงการ
1.2 ท่อระบายในในโครงการจะระบายน้ำฝน น้ำซึมใต้ดิน น้ำจากการล้างระบบกรอง น้ำล้นสระน้ำ
และน้ำใช้จากอาคารที่บำบัดโดยบ่อบำบัดน้ำเสียเฉพาะแปลง ก่อนระบายลงทางระบายน้ำสาธารณะ
2. ข้อมูลและเงื่อนไขการออกแบบ
|  |  |  | พื้นที่ทั้งโครงการ | = | 64000 | ตารางเมตร
|  |  |  | พื้นที่สระน้ำ | = | 8924 | ตารางเมตร
|  |  |  | พื้นที่หลังคา | = | 3071.2 | ตารางเมตร
|  |  |  | พื้นที่ถนน | = | 12800 | ตารางเมตร
|  |  |  | รวมเป็นพื้นที่โครงการทั้งสิ้น | = | 64000 | ตารางเมตร
|  |  |  | คิดเป็นพื้นที่สระน้ำ % | = | 13.9437 | %
|  |  |  | คิดเป็นพื้นที่หลังคา + ถนน% | = | 24.7987 | %
|  |  |  | คิดเป็นพื้นที่สวน % | = | 61.2575 | %
|  |  |  | Cofficient of Runoff : C | = | (0.6126x0.60+0.1394x0.85+0.248x0.85)
[5 empty] | = | 0.69685
|  |  |  | Return Period | = | 5 | ปี
|  |  |  | Rainfall Intensity Rate : I | = | 80 | มม./วินาที
|  |  |  | ความเร็วการไหลในท่อต้องไม่น้อยกว่า | = | 0.32 | ม./วินาที
3. คำนวณปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่ไหลในท่อ (Q1)
Retional Method
|  |  |  | Q | = | 0.278 C I A x 10-6
When
|  | Q = | Peak Runoff - cu.m./sec.
|  | C = | Coefficient of Runoff
|  | I = | Rainfall Intersity Rate - mm./hr
|  | A = | Drainge Area - sq.m.
4. คำนวณปริมาณน้ำซึมในท่อ (Q3)
|  |  |  | กำหนดอัตราการซึม | = | 100 | ลบ.ม./วัน/กม.
[5 empty] | = | 100 / (24x3600)
[5 empty] | = | 0.0011574 | ลบ.ม./วินาที/กม.
|  |  |  | ปริมาณน้ำซึมสำหรับออกแบบ | = | 0.0011574 | x ความยาวสะสม
5. คำนวณขนาดท่อระบายน้ำ (D)
Manning Formula
|  |  |  | Q | = | (A.R2/3.S1/2) / n
When
|  | Q = | ปริมาณน้ำสูงสุดในท่อ (Q1 + Q2 + Q3) |  |  |  | ลบ.ม./วินาที
|  | n = | สัมประสิทธิความขรุขระของผิวท่อ
|  | R = | รัศมีชลศาสตร์ |  |  |  | เมตร
|  | S = | ความลาดชันของท่อ |  |  |  | ม./ม.
|  | A = | พื้นที่หน้าตัดของท่อ |  |  |  | ตารางเมตร
|  | D = | เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ |  |  |  | เมตร
แทนค่าใน Manning Formula
|  |  |  | D | = | 0.321 Q3/8.S-3//16
6. ความเร็วน้ำไหลในท่อระบายน้ำ (V)
|  |  |  | V | = | (1/n) R2/3.S1/2 | เมตร/วินาที

## น้ำเสีย
7. คำนวณปริมาณน้ำเสียที่บำบัดแล้ว (Q2)
1.OFFICE BUILDING
|  | ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว | = | 40 | ลิตร/คน/วัน
|  | จำนวนผู้ใช้ | = | 750 | คน/หลัง
|  | ร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่บำบัดต่อปริมาณการใช้น้ำ | = | 95 | %
|  | ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดแล้วต่อหน่วย | = | 0.95x40x750
|  |  | = | 28500 | ลิตร/วัน | 28500 | 1 | 28500
|  | ปริมาณน้ำเสียที่ใช้ออกแบบ | = | 0.00032986 | ลบ.ม./วินาที
2.MEDICAL CENTER
|  | ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว | = | 100 | ลิตร/คน/วัน
|  | จำนวนผู้ใช้ | = | 200 | คน/หลัง
|  | ร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่บำบัดต่อปริมาณการใช้น้ำ | = | 95 | %
|  | ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดแล้วต่อหน่วย | = | 0.95x100x200
|  |  | = | 19000 | ลิตร/วัน | 19000 | 1 | 19000
|  | ปริมาณน้ำเสียที่ใช้ออกแบบ | = | 0.00021991 | ลบ.ม./วินาที
3.REST ROOM
|  | ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว | = | 60 | ลิตร/คน/วัน
|  | จำนวนผู้ใช้ | = | 200 | คน/หลัง
|  | ร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่บำบัดต่อปริมาณการใช้น้ำ | = | 95 | %
|  | ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดแล้วต่อหน่วย | = | 0.95x60x200
|  |  | = | 11400 | ลิตร/วัน | 11400 | 7 | 79800
|  | ปริมาณน้ำเสียที่ใช้ออกแบบ | = | 0.00013194 | ลบ.ม./วินาที
4.SHOWER
|  | ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว | = | 100 | ลิตร/คน/วัน
|  | จำนวนผู้ใช้ | = | 100 | คน/จุด
|  | ร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่บำบัดต่อปริมาณการใช้น้ำ | = | 95 | %
|  | ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดแล้วต่อหน่วย | = | 0.95x60x200
|  |  | = | 9500 | ลิตร/วัน | 9500 | 5 | 47500
|  | ปริมาณน้ำเสียที่ใช้ออกแบบ | = | 0.00010995 | ลบ.ม./วินาที
5.RESTURANT
|  | ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว | = | 100 | ลิตร/คน/วัน
|  | จำนวนผู้ใช้ | = | 400 | คน/หลัง
|  | ร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่บำบัดต่อปริมาณการใช้น้ำ | = | 95 | %
|  | ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดแล้วต่อหน่วย | = | 0.95x60x200
|  |  | = | 38000 | ลิตร/วัน | 38000 | 1 | 38000
|  | ปริมาณน้ำเสียที่ใช้ออกแบบ | = | 0.00043981 | ลบ.ม./วินาที
6.CARIBEN BAR
|  | ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว | = | 40 | ลิตร/คน/วัน
|  | จำนวนผู้ใช้ | = | 100 | คน/หลัง
|  | ร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่บำบัดต่อปริมาณการใช้น้ำ | = | 95 | %
|  | ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดแล้วต่อหน่วย | = | 0.95x60x200
|  |  | = | 3800 | ลิตร/วัน | 3800 | 3 | 11400
|  | ปริมาณน้ำเสียที่ใช้ออกแบบ | = | 4.3981e-05 | ลบ.ม./วินาที
[5 empty] | ปริมาณความต้องการใช้น้ำ |  |  | 224200 | ลิตร/วัน
[7 empty] | หรือ | 224.2 | ลบ.ม./วัน

## Backfiushing
Backfiushing
| Pool | พื้นที่ผิว | ความสูงน้ำ | ปริมาตร | ปริมาตรรวม | จำนวนถังกรอง | อัตรากรอง/ถัง | เวลากรอง | Cleaning Water
|  | (sq.m) | (m) | (cq.m) | (cq.m) | (No.) | (cq.m)/hr | hr/day | (cq.m)/day
A1 | pool | 290 | 0.8 | 232 | 232 | 1 | 50 | 2 | 1
B1 | Relax Pool | 710 | 1.25 | 887.5 | 887.5 | 2 | 50 | 4 | 2
C1 | Lazy River | 1863.4 | 0.8 | 1490.72 | 4814.02 | 10 | 50 | 4 | 2
C2 | Children Pool | 526 | 0.5 | 263 |  |  | 50 | 4 | 2
C3 | Adventure Pool | 245 | 1.5 | 367.5 |  |  | 50 | 2 | 1
C4 | Wave Pool | 2244 | 1.2 | 2692.8 |  |  | 50 | 2 | 1
D1 | Kamikaes | 200 | 1 | 200 | 200 | 1 | 50 | 2 | 1
E1 | Zig Zag+Tornado | 270 | 1 | 270 | 270 | 4 | 50 | 2 | 1
F1 | 6 row Slider | 273 | 1 | 273 | 273 | 4 | 50 | 2 | 1
G1 | Twister | 84 | 1 | 84 | 84 | 4 | 50 | 2 | 1
| SUM | 6705.4 |  | 6760.52 |  | 26 |  |  | 13

## ระเหย
การระเหยต่อวันสูงสุด (เดือนเมษายน)
| Pool | พื้นที่ผิว | อัตราการระเหย | ปริมาตรการสูญเสียน้ำ
|  | (sq.m) | (m.m.)/day | (cq.m)
A1 | pool | 290 | 4.2 | 1.218
B1 | Relax Pool | 710 | 4.2 | 2.982
C1 | Lazy River | 1863.4 | 4.2 | 7.8263
C2 | Children Pool | 526 | 4.2 | 2.2092
C3 | Adventure Pool | 245 | 4.2 | 1.029
C4 | Wave Pool | 2244 | 4.2 | 9.4248
D1 | Kamikaes | 200 | 4.2 | 0.84
E1 | Zig Zag+Tornado | 270 | 4.2 | 1.134
F1 | 6 row Slider | 273 | 4.2 | 1.1466
G1 | Twister | 84 | 4.2 | 0.3528
| SUM | 6705.4 |  | 28.1627
ความต้องการใช้น้ำต่อวันสูงสุดช่วงเดือนเมษายน
| รายการ | จำนวน | ลิตร/หน่วย | ลบ.ม./วัน
| 1. ลูกค้า | 1500 | 100 | 150
| 2.พนักงาน | 200 | 100 | 20
| 3.จากการล้างถังกรอง |  |  | 13
| 4.จากการระเหย |  |  | 28.1627
| 5.ต้นไม้ | 824 | 50 | 41.2
| sum |  |  | 252.3627
คำนวณหาปริมาตรน้ำสำรอง
| ถังเก็บน้ำ คสล | 625 | ลบ.ม.
| บ่อน้ำดิบ | 1000 | ลบ.ม.
| น้ำบาดาล | -
| ถังน้ำเฉพาะจุดของอาคาร | 250 | ลบ.ม.
(5@50 ลบ.ม./ถัง)
| sum | 1875 | ลบ.ม.
| จำนวนวันที่สำรองน้ำได้ | 7.4298 | วัน
ดังนั้นสรุปได้ว่าโครงการนี้ต้องมีถังสำรองน้ำ 1,875 ลูกบาศก์เมตร
ในช่วงความต้องการใช้น้ำสูงสุดเดือนเมษายน อยู่ที่วันละ 252 ลูกบาศก์เมตร
โครงการจะสามารถสำรองน้ำได้ 7 วัน